공조부문 감정평가 질의내용

건축물소개

건물명 : 명지 삼정그린코아더베스트 주상복합아파트 상가

규모 : 아파트 431세대, 오피스텔 432호실, 상가 176호실 (판매시설, 근린생활시설)

대지면적 : 17,260㎡

평가대상 : 삼정상가 1,2,3층 상가 각 1호실 (기술사님과 협의요망)

A. 냉동공조 기술감정평가 part

1. 본 상가는 1층은 창문이 없고 2,3층은 어닝구조의 창만 존재 합니다. 현 상태의 구조에서 자연환기로 식당영업이 가능한지?

2. 시행사에서 제안한 소형전기 집진기 (모델명 YEC-30)가 냄새를 제거하는 탈취설비 인지? 그리고 본 상가같은 형태나 규모에서 보편적으로 사용하는 탈취설비는 무엇인지?

3. 본 상가의 천장과 반자사이에 공간이 약 80cm입니다. 여기에 환기, 탈취설비 설치가 가능한지? 그리고 그로인해 발생하는 소음,진동은 상가 바로 위 존재하는 아파트에  영향이 없는지?

* 건물도면 참조

4. 상기 3번사항이 개별적인 환기,탈취설비가 불가 하다면 본 상가수는 176개 호실이며 A,B,C,D동으로 4개동에 나눠서 분포하고 있습니다. 예를 들어 B동에 있는 상가를 기준, 최소한의 식당영업이 가능한 중앙집중식 환기,탈취설비 용량 및 사이즈를 선정 해주기 바랍니다.

* B동의 냉방부하계산서 참조

5. 시행사의 냉방부하검토서가 어떤용도의 업종까지 가능하도록 설계가 되었는지?